## Hoja1
INTENSIDADES EN CABLES Y TENSIONES CORTOCIRCUITO
seccion mm2 | resistencia Ω/Km | AWG | intensidad admisible min | intensidad admisible max | Intensidad admisible normal | corriente cortocircuito | [7 empty] | longitud m
|  |  | 750V PVC bajo tubo 3 unipolares | 1 KV Butilica unipolares distanciados | 1 bipolar o tripolar PVC | 0,1 s 364 A/mm2 |  | 0,5 s 163 A/mm2 |  | 1s 115 A/mm2 |  | 3s 66 A/mm2
[6 empty] | 364 | Watios | 163 | Watios | 115 | Watios | 66 | Watios
[6 empty] | voltios |  | voltios |  | voltios |  | voltios
0.5 | 40 | 20 | 3 | 6.5 | 5
1 | 20 | 17 | 8.5 | 19 | 13 | 36.4 | 13249.6 | 16.3 | 2656.9 | 11.5 | 1322.5 | 6.6 | 435.6 | 5
1.5 | 13 | 15 | 11 | 24 | 16 | 70.98 | 38755.08 | 31.785 | 7771.4325 | 22.425 | 3868.3125 | 12.87 | 1274.13 | 10
2.5 | 8 | 14 | 15 | 33 | 22 | 145.6 | 132496 | 65.2 | 26569 | 46 | 13225 | 26.4 | 4356 | 20
4 | 5 | 11 | 20 | 45 | 30 | 218.4 | 317990.4 | 97.8 | 63765.6 | 69 | 31740 | 39.6 | 10454.4 | 30
6 | 3.3 | 9 | 26 | 59 | 38 | 288.288 | 629620.992 | 129.096 | 126255.888 | 91.08 | 62845.2 | 52.272 | 20699.712 | 40
10 | 1.95 | 7 | 36 | 80 | 52 | 354.9 | 1291836 | 158.925 | 259047.75 | 112.125 | 128943.75 | 64.35 | 42471 | 50